## технические параметры
Технические параметры светильников | Светильник светодиодный Ex-ДПП 14-104-50-Г75 104Вт; 12420Лм; IP66.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 104
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.47
Рабочий ток светодиодов, А | 0.7
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 48
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 15360*
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 12420**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >70
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Г75-глубокая 75˚
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Маркировка взрывозащиты | 1Ех е mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T95 ˚C Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя | оптика Ферекс Г75 (ПММА)
Крепление | поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | 470х220х190
Масса светильника не более,кг | 6.5
Ресурс работы светильника, ч не менее | 50000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C