## технические характеристики
| Технические параметры светильников | Ex-FTN 01-30-50 30 Вт, 3399 Лм, IP 66
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
| Частота питающей сети, Гц | 47-63
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0.7
ставим расчетные при тк 25 градусов | Рабочий ток светодиодов, А | 0.7
ставим расчетные при тк 25 градусов | Класс защиты от поражения электрическим током | 1
| Производитель светодиодов | Citizen
| Количество светодиодов, шт | 1
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 4268 *
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3399**
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300
| Индекс цветопередачи | Ra > 80
| Пульсации светового потока не более | 1%
| Тип кривой силы света | Специальная
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
| Вид климатического исполнения | У1
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
| Материал рассеивателя | оптический силикон + закаленое стекло
| Крепление | Подвесной
| Габаритные размеры светильника,мм | Ø140x185
см. график в дата шит на ИПС | Масса светильника не более,кг | 4 (расчетная)
| Ресурс работы светильника, не менее ч | 50000
см. данные из дата шита ипс | Заводская гарантия на светильник | 3 лет
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C
см. данные LM80 светодиода