## технические характеристики
| Технические параметры светильников | Светильник светодиодный Ex- ДСО 01-65-50 65 Вт, 7478 Лм, IP 66
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 65
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
| Частота питающей сети, Гц | 47-63
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0.28
ставим расчетные при тк 25 градусов | Рабочий ток светодиодов, А | 0.117
ставим расчетные при тк 25 градусов | Класс защиты от поражения электрическим током | 1
| Производитель светодиодов | Nichia
| Количество светодиодов, шт | 84
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 8820*
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 7478**
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300
| Индекс цветопередачи | Ra >80
| Пульсации светового потока не более | 1%
| Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
| Маркировка взрывозащиты | 1Ех е mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T90 ˚C Db X
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием
| Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат 2 мм
| Крепление | подвесное (рым-гайка)
| Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х60
см. график в дата шит на ИПС | Масса светильника не более,кг | 2.7
| Ресурс работы светильника, ч, не менее | 50000
см. данные из дата шита ипс | Заводская гарантия на светильник | 3 года
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C
см. данные LM80 светодиода