## технические характеристики
| Технические параметры светильников | Светильник светодиодный Ex-FPL 01-82-50 82 Вт, 9890 Лм, IP 66
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 82
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
| Частота питающей сети, Гц | 47-63
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0.35
ставим расчетные при тк 25 градусов | Рабочий ток светодиодов, А | 0.088
ставим расчетные при тк 25 градусов | Класс защиты от поражения электрическим током | 2
| Производитель светодиодов | Nichia
| Количество светодиодов, шт | 280
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 12600*
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 9890**
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300
| Индекс цветопередачи | Ra >80
| Пульсации светового потока не более | 1%
| Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
| Маркировка взрывозащиты | 1Ех е mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T90 ˚C Db X
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
| Корпус светильника | поликарбонат
| Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм
| Крепление | накладное, подвесное
| Габаритные размеры светильника,мм | 70х2626х75
см. график в дата шит на ИПС | Масса светильника не более,кг | 3.6
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 50000
см. данные из дата шита ипс | Заводская гарантия на светильник | 3 года
* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C
см. данные LM80 светодиода