## технические параметры
Технические параметры светильников | Светильник светодиодный Ex-ДПП 04-234-50-Ш 234Вт; 28118Лм; IP66.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 234
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц | 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96
Потребляемый ток светильника не более, А | 1.1
Рабочий ток светодиодов, А | 0.7
Класс защиты от поражения электрическим током | 1
Производитель светодиодов | Nichia
Количество светодиодов, шт | 108
Световой поток светодиодов , Лм | 34560*
Световой поток светильника, Лм | 28118**
Цветовая температура, К | 4700 - 5300
Индекс цветопередачи | Ra >70
Пульсации светового потока не более | 1%
Тип кривой силы света | Ш-широкая
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50
Маркировка взрывозащиты | 1Ех е mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T100 ˚C Db X
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА)
Крепление | поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм | 730х250х255
Масса светильника не более,кг | 10.5
Ресурс работы светильника, ч не менее | 50000
Заводская гарантия на светильник | 5 лет